기계설비 성능점검 기술용역 과 업 지 시 서

2025. 3.

시설·공사	시설관리팀	안상중 과장	02-300-0382
견적제출·계약	총무팀	정지훈 팀원	02-300-0035

1. 과업 배경

○ 과 업 명 : 한국항공대학교 기계설비 성능점검 기술용역

○ 과업의 목적 : ｢기계설비법｣ 관련 법령에 따른 2025년 기계설비 성능점검을 통하여 안전하고 효율적인 기계설비 유지관리와 성능점검 결과에 따른 시설개선 등을 추진하고자 함

2. 과업 개요

○ 용 역 명 : 한국항공대학교 기계설비 성능점검

○ 과업기간 : 착수일로부터 30일(~2025. 4. 11 이전 완료)

○ 위    치 : 경기도 고양시 덕양구 항공대학로 76

○ 점검대상

시 설 명	연면적(㎡)	층수	준공일
공학관	14,545.42	지하1층/지상4층	1996. 7. 26
학생생활관(기숙사)	10,819.66	지상1층/지상4층	2009. 5. 8
2개동	25,365.08

3. 과업 내용

○ 근    거 : 「기계설비법」 제17조(기계설비 유지관리에 대한 점검 및 확인 등)

○ 점검종류 : 시설물 2개동 기계설비 성능점검

○ 주요과업

구분	과업구분	주요내용
1	기계설비 시스템 검토 및 성능점검 계획 수립	ㅇ 유지관리지침서의 적정성 및 시스템 검토 - 점검대상 및 내용 확인 - 설계도서 및 운전자료, 보수이력 등 기초자료 수집 - 현장확인 및 문제점 청취(인터뷰 등) ㅇ 성능점검 계획 수립 - 점검계획 수립: 성능점검계획/절차서 작성
2	성능점검 및 에너지사용량 검토	ㅇ 기계설비 시스템 외관, 운전 및 안전상태 점검 ㅇ 기계설비 시스템의 성능/작동 상태 - 점검대상 현황표 상의 설계값과 측정값 일치 여부 ㅇ 기계설비 시스템의 내구연수에 따른 노후도 ㅇ 냉난방설비 등 분류별 에너지 사용량 검토
3	성능점검 결과보고서 작성 및 성능개선 계획 수립	ㅇ 성능점검 결과 보고 - 성능점검 결과 분석 및 평가 - 에너지 효율 적정성 검토 및 개선방안 도출 ㅇ 성능점검표에 따른 부적합 및 개선사항 도출 ㅇ 성능개선 필요성 및 연도별 세부개선계획

※ 과업 상세내용에 대해서는 발주처와 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

4. 과업 대상

상호(명칭)		공학관			연면적	14,545.42	사용승인일	1996. 7. 26.
점검대상 기계설비 목록		수량	단위	점검수량 산출기준	산출 기준	점검수량	비 고
열원 및 냉방 설비	터보냉동 기	2	대	전체수량의 50% 이상	2	0	관련 펌프,냉각탑 점검 포함
	직교류형냉각탑	2	대	전체수량의 50% 이상	2	0	점검대상 냉동기에 관련된 냉각탑에 포함
	보일러	3	대	전체수량의 50% 이상	2	2	진공온수보일러, 헤더포함
	온수탱크	2	대	전체수량	2	2	급탕탱크
	팽창탱크	1	대	전체수량	1	1	냉방 팽창탱크
	펌프	26	대	전체수량의 20% 이상	6	6	냉,난방펌프,소화펌프,배수펌프 등
	천정형 냉,난방기	57	대	전체수량의 20% 이상	12	12	실외기 57대 * 20%
	패키지에어컨	8	대	전체수량의 20% 이상	2	2
	항온항습기	2	대	전체수량의 20% 이상	1	1	서버룸 2대
공기조 화 설비	공기조화기	0	대	전체수량의 20% 이상	0	0
	팬코일유니트	50	대	20%이상	10	10	3층 교수연구실
환기설 비	환기설비	14	대	전체수량의 20% 이상	3	3	용량 0.75KW이하 및 벽부형 송풍기 제외
	필터	0	대	전체수량	0	0	팬필터유닛, 냄새제거필터유닛 등 포함
위생기구설비		1	식	전체수량	1	1
급수·급 탕 설비	급수·급탕설비 등	1	식	전체수량	1	1
	고, 저수조	1	식	전체수량	1	1
오,배수 통기 및 우수배수설비		1	식	전체수량	1	1
오수정화 및물재이용설비		1	식	전체수량	1	1
배관설비		1	식	전체수량	1	1
덕트설비		1	식	전체수량	1	1	VAC, CAV 유닛 포함
보온설비		1	식	전체수량	1	1
자동제어설비		1	식	전체수량	1	1	중앙감시반, 기계실, 공조실 포함
방음. 방진. 내진설비		1	식	전체수량	1	1

상호(명칭)		학생생활관			연면적	10,819.66	사용승인일	2005. 5. 8.
점검대상 기계설비 목록		수량	단위	점검수량 산출기준	산출 기준	점검수량	비 고
열원 및 냉방 설비	보일러	2	대	전체수량의 50% 이상	1	1	진공온수보일러, 헤더포함
	온수탱크	1	대	전체수량	1	1	급탕탱크
	팽창탱크	2	대	전체수량	2	2	냉방 팽창탱크
	펌프	18	대	전체수량의 20% 이상	4	4	냉,난방펌프,소화펌프,배수 펌프 등
	천정형냉,난방기	50	대	전체수량의 20% 이상	10	10	실외기의 20%, 실내기244
	패키지에어컨	0	대	전체수량의 20% 이상	0	0
	항온항습기	0	대	전체수량의 20% 이상	0	0
공기조 화 설비	공기조화기	0	대	전체수량의 20% 이상	0	0
	팬코일유니트	0	대	1개 층 이상	0	0
환기설비	환기설비	33	대	전체수량의 20% 이상	7	7	급배기휀
	필터	0	대	전체수량	0	0	팬필터유닛, 냄새제거필터유닛 등 포함
위생기구설비		1	식	전체수량	1	1
급수·급 탕설비	급수·급탕설비 등	1	식	전체수량	1	1
	고, 저수조	1	식	전체수량	1	1
오,배수 통기 및 우수배수설비		1	식	전체수량	1	1
오수정화 및물재이용설비		1	식	전체수량	1	1
배관설비		1	식	전체수량	1	1
덕트설비		1	식	전체수량	1	1	VAC, CAV 유닛 포함
보온설비		1	식	전체수량	1	1
자동제어설비		1	식	전체수량	1	1	중앙감시반, 기계실,포함
방음. 방진. 내진설비		1	식	전체수량	1	1

5. 참가자격

○ 주된 영업소재지가 서울특별시, 인천광역시, 경기도에 등록된 업체로서 기계설비성능점검업(나라장터 업종코드 4988, ‘기계설비법’ 제21조에 따른 성능점검업)으로 등록한 자

6. 주요 과업 사전승인 등

“계약상대자”는 다음 사항에 대해서는 사전에 ”발주처”와 협의를 하여 과업을 수행하여야 한다.

○ 과업수행계획서 및 작수신고서의 내용 변경

○ 현장 검토를 포함한 주요 용역내용 및 방침의 설정 또는 변경

○ 관계기관과의 협의사항

○ 기술용역기준의 설정 또는 변경

○ 기타 “감독자”의 지사나 “계약상대자”의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항

7. 산출내역 작성시 참고사항

○ 반드시 현장방문하여 용역범위 상세확인 후 견적 제출

- 본교 시설관리팀 방문확인 必

- 기계설비 장비 수량은 반드시 직접 현장확인하여 반영할 것

○ 모든 자재는 친환경/K.S/방염 및 동등 이상의 제품 사용

○ 본 설명자료 및 첨부파일에 제시된 요구자재·규격 일체 반드시 확인하여 견적

○ 본 설명자료 및 첨부파일은 참고용으로, 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정하였음

- 대학의 제안요청 목적·취지 및 내역을 사전에 충분히 파악하여 대학이 사업목적을 완전하게 달성할 수 있어야 하며, 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리운영상 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함

- 현장확인 후 공사방식, 자재, 물량 등 내역 확인하여 불일치·누락 등의 사항은 상호 보완하여 모두 공사내역에 포함하여야 함

- 누락된 내용이라 할지라도 공사목적을 달성하기 위하여 구조, 기능, 미관상 당연히 시공해야 할 사항은 포함되어야 함 (현장상황에 맞게 추가비용 없이 시공)

- 이로 인한 설계변경은 없음

○ 고용·산재보험료, 산업안전보건관리비 등 필요 법정경비 반영

○ 출입차량 주차비용 반영 (1일 3,000원 / 1개월 15,000원)

8. 주요 계약사항

○ 착공후 30일 이내 용역 완료하여야 하며, 착공일은 해당공간 운영에 지장이 없는 일정으로 하여 사업부서와 별도 협의

○ “중대재해 처벌등에 관한 법률”에 의한 안전·보건 관리의무 준수

- 고용·산재보험 등 현장명 가입

- 공사(용역) 안전보건 체크리스트, 추락사고 예방체크리스트, 안전작업 허가서 작성 제출 등

- 계약자는 과업내용, 현장여건 등을 확인하여 안전·보건 확보에 필요한 조치를 이행해야 함

- 우리 대학은 안전·보건 관리의무 준수여부에 대한 평가·점검 실시 및 보완요구를 할 수 있으며, 계약자는 이에 응해야 함

○ 법정부담금 사후정산 실시

○ 선금은 없으며 용역완료 및 보고서 제출시 100% 지급 (완료 후 4주 내)

○ 물가 상승률에 의한 계약금액의 조정은 없음

○ 계약금액변경 : 설계변경으로 인한 계약금액 변경 없음

과업의 수행지침

1. 일반사항

가. 용어의 정리

1) “발주처”라 함은 본 용역을 발주한 “한국항공대학교“를 말한다.

2) “계약상대자”라 함은 본 용역을 수행하는 과업수행자를 말한다.

3) “감독자”라 함은 “한국항공대학교”에서 본 용역의 관리업무를 수행하도록 지정한 담당자를 말한다.

4) 용어의 해석 시 과업지시서의 내용이 불분명하거나, 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주청과 계약상대자가 상호 협의하여 결정한다.

5) 관련법규 및 과업내용서 등에 명시되지 않은 사항은“발주처”와 사전 협의하여 결정한다.

6) 주요 법령 및 기준

가) 기계설비법, 시행령, 시행규칙

나) 국토부고시 제2021-1013호(기계설비 유지관리기준)

다) 「산업표준화법」에 의한 한국산업규격(KS)

라) “관리주체” 품질경영절차서, 안전보건경영매뉴얼 및 절차서,

자료관리절차서 등

7) “계약상대자”는 본 과업을 수행함에 있어 신의와 성실의 원칙에 따라 본 과업을 성실히 이행하고 최선을 다하여야 한다.

8) “발주처”는 본 용역의 관리를 위하여 “감독자”를 지정하며, “계약상대자”는 “감독자”의 과업이행 요청사항에 대한 이행의무를 진다.

나. 과업수행기관의 의무

1) “계약상대자”는 최선의 기술지식을 사용하여 일반적으로 통용되는 기준에 따라 계약의무를 이행해야 하며 의무수행에 있어서 모든 합당한 기술과 주의 및 근면한 자세로 “발주처”에 대하여 최대 이익을 도모한다.

2) “계약상대자”는 “발주처”가 용역에 관련된 자료를 요청하는 경우 조속한

기간 내에 제출하여야 한다.

3) “계약상대자”는 “발주처”가 과업수행 진행상황 점검 시 적극 협조하여야 한다.

4) “계약상대자”는 과업지시서에 명시된 대로 보고서 등을 지정된 납기내에 작성 제출하여야 한다.

다. 과업수행자의 자격 및 수행조직

1) “계약상대자”는 정해진 기한 내에 성능점검 업무가 원활히 이행될 수 있도록 아래 자격조건 및 사업수행 조직을 갖추어야 하며, 기계설비 경험이 풍부한 기술자 투입 등을 통해 업무에 임하여야 한다.

구 분	성능점검
자격요건	- ‘기계설비법’ 제21조에 따라 성능점검업 등록한 자
용역수행조직	- 기계설비 경험이 풍부한 특급/고급/중급 책임기계설비 유지관리자로 구성
필요장비	-‘기계설비법 시행령’[별표7]에 따른 장비(21종) 일체 보유한 자

2) “계약상대자”는 본 과업의 참여업체 및 참여기술자 간 유기적인 업무연락 및 협조가 이루어질수 있도록 조직을 관리·운영하여야 한다.

3) “계약상대자”는 용역의 전부 또는 일부를 다른 용역업자에게 하도급 할 수 없다.

라. 위반사항에 대한 조치

1) 다음과 같은 행위가 발생하였을 때에는 특별한 사유가 없는 한 계약 위반행위로 간주하여 관계규정에 의거 필요한 조치를 할 수 있다.

가) 계획공정에 비하여 현저하게 미달되거나 중간성과품이 미흡하여 계약기간 내 완료할 능력이 없다고 판단될 때

나) 과업수행이 성실하지 못하거나 제반 지시사항을 기간 내 이행치 않는 등 소기의 성과를 얻을 수 없다고 판단될 때

다) 용역의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급을 주었을 때

라) 고의 또는 중대한 과실로 문제를 발생시켰을 경우

마. 보안대책

1) 성능점검을 위하여 출입하는 자는 반드시 안전 및 보안교육을 실시한 후 “발주처”의 지시에 따라 과업을 수행하고 안전수칙을 준수하여야 한다.

바. 안전관리

1) “계약상대자”는 본 용역을 수행함에 있어 “발주처”의 제반 규정을 준수하여야 한다.

2) “계약상대자”는 본 용역 수행 시 작업자의 안전을 위해 반드시 보호장구를 착용하도록 하는 등 용역을 수행함에 있어 발생할 수 있는 안전사고 예방에 만전을 기하여야 한다.

3) “계약상대자”는 본 용역 수행 중 발생한 사고에 대한 민·형사상의 모든 책임을 지며, 중대한 사고 발생 시 즉시 발주기관에 보고 후 사고처리를 하여야 한다.

2. 특기사항

가. 과업절차

기본 과업수행 절차는 아래와 같으며, “계약상대자”는 과업수행의 상세 방향 및 방법에 대하여 전문적이고 최신 기술을 적용하여 “발주처”의 승인을 득한 후 절차를 수립하여야 한다.

나. 세부 과업내용

본 절의 내용은 용역을 수행하기 위한 기본 참고사항으로, “계약상대자”는 용역의 목적 및 “발주처”의 의도에 맞는 방법을 강구하여야 하며, 가장 효과적이고 최신식 공법을 반영한 방식으로 “발주처”와 협의 및 승인을 득한 후 세부 과업을 수행하여야 한다. 또한, 상세 점검항목은 아래 내용을 참조하되, 정확한 성능점검을 위해 추가항목을 제시하여야 한다.

1) 예비조사 및 성능점검계획 수립

사전 육안조사와 인터뷰, 설계도서(도면, 설계설명서, 용량계산서 등) 및 운영자료를 통한 현황파악, 업무범위, 중점사항 등을 검토하여 성능점검 계획을 수립하고, 성능점검 계획서를 제출한다.

가) 자료수집: 도면 등 설계도서, 점검일지 등 운영자료 등 진단에 필요한 자료수집

나) 사전 육안조사 및 Check list 작성

다) 사전조사를 바탕으로 취약개소를 파악한 후 성능점검방안 및 절차서 작성

라) 관련법규에 따른 안전 및 보안교육 등 성능점검 작업 이전에 필요한 준비작업

2) 성능점검

가) 성능점검 시 필요한 모든 계측 장비는 검교정 기관의 인증을 받은 것으로 사용하여야 하며, “계약상대자”는 배관류 보온재 탈부착, 배관 절단 시 원상복구를 진행하여야 한다. 이와 관련한 비용은 “계약상대자”가 부담한다.

나) 기계설비의 성능점검을 수행하고, 성능점검 시 관련법령에 따른 기계설비 외관, 운전 및 안전상태 점검을 포함하여 수행해야 한다.

다) 사전협의 후 현장 점검을 시행해야 한다.

라) 배관상태 측정을 위해 보온재 해체가 필요한 경우, 측정 및 진단 완료 후 원상 복구시켜야 한다.

3) 성능점검결과 분석, 성능점검 결과보고서 제출

가) 노후도 평가기준은 법령, 기술기준, 학술 논문, 사례 등을 조사하여 합리적이고 타당하며 가능한 정량화 된 기준을 수립하여야 한다.

나) 성능점검 결과를 바탕으로 기준에 따라 설비별 성능 및 노후도를 평가한다.

다) 최신동향, 관련법규 및 안전성, 신뢰성, 경제성, 타당성 등을 조사하고 종합 검토하여, 진단결과에 따른 최적의 개선방안을 도출한다.

라) 위 내용을 정리하여 성능점검 결과보고서를 작성 후 제출하고, 개선계획을 수립하여야 한다.

마) 성능점검 결과보고서 작성, 성능개선계획 수립 시 “발주처” 협의 및 승인을 득해야 하며, 최종 결과보고서 및 성능개선계획서, 개선비용 산정내역을 포함하여 제출하여야 한다.

나. 에너지 사용량 검토

본 과업의 목적은 경제적인 기계설비 운영방안 및 개선계획을 수립하는 데 있으며, 주요 과업은 아래와 같다.

1) 세부 과업내용

가) 경제성 분석 및 경제적 방식의 최적 대안 제시 및 선정

나) 현재 에너지 사용량 분석 후 에너지 낭비원인 도출, 에너지 절감방안 제시

다) 점검결과를 바탕으로 열원설비, 공조설비, 냉난방설비, 배관/덕트 등 기계설비 전반에 대한 효율향상 방안 제시

3. 과업수행 및 공정보고

1. 착수보고

가. “계약상대자”는 계약일로부터 10일 이내에 다음을 포함한 착수서류를

제출하여야 한다.

1) 착수계

2) 착수내역서

3) 용역수행예정표, 세부공정계획서

4) 인력 및 장비투입계획서, 안전관리계획서, 비상연락체계

5) 성능점검계획서, 성능점검절차서

가) 인력 및 장비투입계획서

나) 성능점검 대상 기계설비 수량

다) 성능점검 중 안전 확보 및 품질관리 방안

라) 기타 기계설비 성능점검 계획에 필요한 사항

6) 산재 가입 증명서(용역명, 용역기간 표기 된 서류)

7) 점검기술자 명단(점검기술인력 증명서류)

- 현장대리인 및 용역 수행 인력의 재직증명서, 경력증명서, 자격증사본

8) 기타 “발주처”가 요구하는 사항 등

2. 완료보고

가. “계약상대자”는 계약종료일까지 다음을 포함한 완료서류를 제출하여야 한다.

1) 준공계

2) 준공검사원

3) 준공내역서

4) 준공사진대지

5) 기계설비 성능점검대상 현황표 및 점검표

6) 기계설비 성능점검표 및 점검결과 보고서 3부

7) 기타 “발주처”가 요구하는 사항 등

4. 용역성과물

가. 성과물 제출시기, 발행횟수, 수량에 관한 사항은 “발주처”와 협의 후 제출하여야 한다.

나. 성과물의 편집 및 인쇄방법은 “발주처”와 사전 협의하여야 하며, 성과물의 제출시기, 규격 및 수량 등은 용역수행의 효율성을 위해 필요한 경우 상호 협의・조정할 수 있다.

다. “계약상대자”는 별도로 정해진 제출물량 이외에 성과물은 전자파일 및 CAD 파일을 CD-ROM 또는 USB로 각각 3부 제출하여야 한다.

성과물	규격	매체	수량
성능점검 최종보고서	A4	제본	3
유지관리계획서 및 안전관리계획서	A4	제본	3
유지관리점검표	A4	제본	3
보고서 등 파일	USB 또는 CD-ROM		3

라. 성능점검 관련 보고서

1) 기계시설에 대한 성능점검 결과 및 용역전반에 대한 내용 및 자료를 포함한다.

2) 성능점검 계획서에는 분야별 점검계획을 절차서를 포함하여 상세히 작성하여야 한다.

3) 성능점검 결과 보고서는 중간보고서(공정70%) 및 최종보고서(100%)를 각각 제출하며, 최종보고 시에는 요약본을 함께 제출한다.

4) 에너지사용량 검토 보고서는 아래 내용을 포함하여 조사한 내용을 이해하기

쉽도록 상세히 작성하여야 하며, 요약본을 함께 제출한다.

가) 에너지 사용량 검토

나) 에너지 낭비 원인 및 에너지 절감 방안

다) 경제성 분석 및 최적 시스템 대안 등 결론

라) 필요시 동영상 등의 자료 포함

마. 각 분야별 기술자는 상호 긴밀한 협의 및 공유를 통하여 성과물을 충실히 작성하여야 하며, 분야별 검토결과를 유기적으로 연결하여 반영하여야 한다.

[붙임1] 공사(용역) 안전·보건 체크리스트

공사(용역) 안전·보건 체크리스트

[기관(학교) 작성]

□ 공사(용역)명:

□ 기관(학교)명: 한국항공대학교

□ 점 검 자:           (서명)

□ 점검일자: 2025.  .  .

순	점검 내용	점검 결과
		예	아니오
1	기관(학교)은 과업지시서 또는 계약서에 ‘안전관리 및 예방조치 후 작업’ 실시 내용을 포함하였습니까? ※계약서가 없는 경우 본 체크리스트로 갈음
2	기관(학교)은 공사(용역)업체가 근로자에 대한 안전보건교육을 실시하였는지 확인하였습니까?
3	기관(학교)은 공사(용역)업체에 안전보호구(안전모,안전대,안전화 등)를 착용하고 작업하도록 주지시켰습니까?
4	기관(학교)은 공사(용역)업체에 공사 전 위험사항과 유의사항에 대해 안내하여 주지시켰습니까? (위험성평가 열람 또는 제공 등)
5	기관(학교)은 공사(용역)업체에 기관(학교)의 현장(업체 근로자가 작업하는 공간)으로 이동할 때나 현장 이외 장소 이동 시 담당자 또는 행정실의 안내를 받도록 주지시켰습니까?
6	기관(학교)은 사다리, 비계, 전지작업 등 추락위험 작업 시 공사(용역)업체로부터 (붙임)추락사고 예방 체크리스트를 제출받았습니까?
7	기관(학교)은 공사업체와 안전보건관리에 관한 사항에 대해 협의·조정했습니까?

※ 해당 항목이 없으면 점검결과에 “해당없음”표기 / A/S 등 1회성 작업의 경우에서 반드시 체크리스트 확인

[수급업체 작성]

	【 공사(용역) 업체 확인 서약서 】
한국항공대학교로 부터 위 점검 내용에 대하여 안내(주지)받은 사실이 있으며, 공사(용역) 전 과정에 걸쳐 안전교육을 실시하고 적정한 보호구를 지급(착용)하는 등 안전수칙을 준수하며 작업을 실시할 것을 서약합니다. 소속(회사) : 공사(용역)업체 책임자: (서명)

[붙임2] 추락사고 예방 체크리스트(수급업체 작성)

추락사고 예방 체크리스트

□ 공사(용역)명:

□ 업 체 명:

□ 점 검 자:             (서명)

□ 점검일자: 2025.   .   .

순	점검 내용	점검 결과
		예	아니오
1	개인보호구(안전모, 안전화, 안전벨트 등)를 지급하고 작업자에게 착용시켜 작업을 실시하겠습니다.
2	추락위험이 있는 장소의 작업일 경우 2인 1조로 작업을 실시하겠습니다.
3	추락재해 관련 충분한 안정성을 사전에 검토한 후 작업을 실시하겠습니다. (예: 작업구간이 지붕일 경우, 작업구간의 개구부 여부, 이동식비계 및 사다리 상태 등)
4	추락위험이 있는 장소에는 작업발판 또는 안전대 걸이 시설을 설치하고 작업을 실시하겠습니다.
5	로프 작업 시 안전조치를 취하고 작업을 실시하겠습니다. (로프 설치시 2개소 이상 지지물에 결속, 안전벨트 및 추락방지대 착용 등)
6	차량탑재용 고소작업대(스카이) 사용 시 안전조치를 취하고 작업을 실시하겠습니다. (안전검사, 안전대 걸이, 아웃트리거 설치, 신호수 배치 확인 등)
7	작업장소 하부 출입금지 조치 등 주변을 안전하게 관리하며 작업하겠습니다.
8	작업전 안전 교육을 반드시 실시하겠습니다.

※ 추락위험이 있는 작업을 할 경우 공사·용역업체에서 작성하여 제출

	안전보건 점검사항 및 조치사항(예시)
1) 사다리 작업: 개인보호구 착용(안전모, 안전벨트, 안전화), 전도방지대 설치, 2인 1조 작업 2) 이동식비계 작업: 개인보호구 착용(안전모, 안전벨트, 안전화), 안전난간대 설치, 전도방지대 설치 3) 외부로프 작업: 작업 전 로프의 상태(파손여부), PP로프 점검(탑승용 20mm, 보조로프 16mm), 접촉부에 보호대 설치 여부, 2개소 이상 지지물에 로프 결속 여부, 추락방지대 착용 4) 차량탑재형 고소작업대 작업: 탑승대 안전난간 설치, 탑승자 안전대 걸이, 신호수 배치 5) 밀폐공간 작업*: 안전보호구(송기마스크, 안전대, 구명밧줄 등) 사용 및 감시인 배치 * 피트, 저수조, 물탱크, 정화조탱크 등에서의 작업

[붙임3] 안전작업 허가서 [수급업체 작성]

안전작업 허가서								□ 화기작업 □ 중량물작업 □ 밀폐공간작업 □ 고소작업 □ 굴착작업 □ 전기작업 □ 기타작업
신청부서 (업체명)							직책					성 명	(서명)
허가요청기간			월 일 시부터 시까지
작 업 내 용									작 업 장 소
장 비 투 입									작 업 인 원
작업별 사전체크 항목 『안전조치 사항』
화기작업					굴착작업						밀폐공간작업
1. 불꽃, 불티 비산방지조치					1. 전기동력선 안전한 배치조치						1. 산소농도 측정 * 산소 18~23.5%
2. 압력조정기 부착 및 작동 상태					2. 제어용 케이블의 안전성 유무						2. 가연성 및 독성가스농도 측정 * 일산화탄소 30ppm 미만, 황화수소 10ppm 미만
3. 주위 인화성물질을 제거 상태					3. 지하배관의 파악 여부						3. 2인 1조 작업 유무
4. 소화기 배치 유무					4. 출입금지 표지판 설치						4. 환기 및 배기장치 조치
5. 전격방지기의 정상 가동 상태					5. 연락수단의 적정 유무						5. 출입금지 표지판 설치
6. 작업장소 환기					6. 개인보호구 착용 상태						6. 연락수단의 적정 유무
7. 가연성 및 독성가스농도 측정					7. 작업장 주변 정리정돈 상태						7. 개인보호구 착용 상태
8. 화재감시자 배치					8. 작업자의 자격 여부 확인 상태
고소작업					중량물작업						전기작업
1. 2인 1조 작업 유무					1. 감독자 지정 및 상주 여부						1. 작업안내 표지판 설치
2. 추락위험 방호망 구비 상태					2. 로프의 상태(파단 및 소손)						2. 작업자의 자격 여부
3. 사다리의 파손 여부					3. 작업 신호자 지정 여부						3. 접지 및 방전 여부
4. 이동식 비계 안전인증 유무					4. 적재물 이동 경로의 적정성						4. 정전작업 전로 개폐 시건
5. 작업지지대의 작동 상태					5. 관계자 외 출입통제 조치						5. 기타 조치사항
6. 안전모 착용 상태
7. 안전대(2m 이상 시)착용 상태
요청부서(업체) 요청 사항
작업관리 부 서 (협력업체 포함) < 수급업체 >		확 인 사 항				□ 현장 확인 결과 이상없음 □ 보완사항 보완 후 작업(내용 : )
		확 인 자				소 속				직 책				성 명
														(인)
허가관리 부 서 (안전보건 주관부서 또는 작업주관부서) < 기관(학교) >		허 가 내 용
		허 가 자				소 속				직 책				성 명
														(인)