물품규격 확인서

입찰공고번호	견적 2510-1호		입찰명		풍동 DC Drive 교체 구매·설치
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(부트캠프 사업단)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
1	풍동 DC Drive (1식)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	[세부규격] 1) DC Motor Drive (Made by ABB) a. DC Drive : 380Vac, 60Hz, 190Kw, IP21 b. Operaing temperature blow 40°C c. Type : DCS880-S02-0820-04 IDC I [A] : Continuous 820A IDC II [A] : 100% 15min 630A, 150% 60s 945A d. Field exciter type, current : OnBoard field exciter, 30A e. Built-in Modbus: Physical layer: EIA-485 f. Digital I/O Extension: 4xDIO; 2xRO: FIO-01 g. Analog I/O extension 2: 2xAI; 2xAO: FAIO-01 h. Line Reactor ND13: 698Aac/18,2uH i. Fuse UR 900A / 690V x 1Sets j. Fuse holder 170H3006 x 1Sets k. Control Panel Door Mounting Kit: DPMP-01 l. Applied motor specifications as below; DC Motor, 380Vdc 190kW, 560A / 890rpm 2) DC Motor Drive Panel a. 형태(Type) : Self Stand Type b. Size : W1,030 x D600 x H2,330mm c. Power : - 주전원 : 380Vac, 3상, 60Hz - 제어 전원 : 220Vac, 1상, 60Hz d. 전원 케이블 인입 : 하부 e. Material : Steel Plate f. Color : RAL 7035 (도장 두께 60um 이상 정전분체 도장) g. Door : G.L 2.0t External painting h. Class : IP42 i. 구성 : - 상부 Cooling Fan - Reactor - Fuse - 전면 Indicator 외(Motor Speed, Current, E-Stop 외) - Main Power S/W - 기타 Electric wiring [최소 시험 성적서] 1) DC Drive Test Report 2) DC Drive Panel Test Report - 외관 및 구조검사 - 내압 및 절연 내력 시험 - 동작 시험, Paint 검사서 [비고] 1. 성능보장 : 상기 사양과 동등 또는 동등 이상의 성능을 보장해야 함 - 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 계약자는 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함 - 누락된 내용이라 할지라도 사업목적을 달성하기 위하여 구조, 기능, 미관상 당연히 포함해야 할 사항은 반영되어야 함 (현장상황에 맞게 추가비용 없이 제작·납품·설치) - 설명자료, 첨부파일, 현장간 내용이 상이한 경우나 각각의 내용 중 표현이 불일치하고 불명확한 경우에는 입찰일 전 이의를 제기하여 명확한 방법을 제시받아야 하며 이의 제기 없이 발생한 사항에 대해서는 대학의 결정에 따른 사양, 방법으로 계약이행하여야 함 2. 정품확인 : 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원 확약서 제출 3. 납품기한 : 계약일로부터 2개월 이내 4. 납품장소 : 수요부서 지정장소 5. 납품방법 : 수요부서에서 지정한 일시·장소에 계약자가 직접 방문 납품·설치 및 교육을 진행해야 함 6. 시운전 및 검수 : 계약자는 수요부서의 지정 장소에서 납품된 물품의 시운전을 수행하여야 하고, 사양을 충족함을 보여야 함 7. 비용 : 납품, 설치, 시운전 및 검수 등 본 계약이행에 필요한 제반 경비 일체는 계약자가 부담함 8. 하자보증 및 무상 A/S : 납품·검수 후 1년 ※ 그밖의 사항은 물퓸규격서 등 입찰공고문에 따름	o o o

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 ‘공고규격과 동일 여부’ 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음