지산학협력 세미나실 LED전광판 및 AV장비 구매·설치 입 찰 규 격 서

2026. 01.

사업부서	산학협력단 WINGS추진팀	이상화	02-2075-0659
공사관리	시설관리팀	안상중	02-300-0382

과 업 내 용  현 장 확 인 서

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인날인을 받은 본 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인날인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

□ 입찰건명 : 지산학협력 세미나실 LED전광판 및 AV장비 구매·설치

□ 현장방문 일시 : 20    .    .    . (    )     :

□ 현장방문 장소 :

1. 당사는 귀 대학교에서 공고한 위 입찰의 계약이행에 필요한 모든 자격을 적법하게 갖추었으며, 본인은 현장 확인에 필요한 권한 일체를 당사 대표자에게 위임받아 현장을 방문하였음을 확인합니다.

2. 당사는 귀 대학교에서 공고한 위 입찰의 내용에 대하여 현장 방문하여 과업지시서, 도면, 내역서, 시방서, 공사범위 등 모든 내용을 상세히 확인하였으며 입찰참가 및 낙찰자 선정시 어떠한 이의도 없음을 확인합니다.

□ 회 사 명 :

□ 사업자등록번호 :

□ 공사업 등록증상 업종 :

□ 대 표 자 (위임인) :

□ 방 문 자 (수임인) :                      (서명)

□ 생년월일 :

□ 연 락 처 (휴대전화) :

	부 서 명	연락처	확 인
	공사관리	02-300-0382	(인)
	사업부서	02-2075-0659

한국항공대학교 사무처장 귀하

I. 사업개요

1. 사업명 : 지산학협력 세미나실 LED전광판 및 AV장비 구매·설치

2. 사업 목표

세미나실 내부에 LED전광판, 전자교탁, 제어 컨트롤러, 화면 분할 기능, 사이니지 모니터, 음향시스템 등을 설치하여 경기도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 목적으로 시행하는 각종 회의, 강연회, 세미나, 시연회 등에 활용함으로써 기존 대비 뛰어난 시인성과 완성도를 확보하고, 지·산·학 협력 활동의 시·공간적 제약을 극복하여 지역 인재 양성, 취·창업 활동 등 RISE 사업의 목표 달성을 가속화.

3. 사업 주요내용

가. 영상시스템 설치

○ LED Screen (CPS1.8 이상)

- 화면 크기 : (W)4,480 x (H)1,920mm / P 1.8
- LED Panel Dimensions : (W)320 x (H)480 x (D)70mm

- HUB방식으로 전면부 유지보수가 용이한 제품일 것

- KC인증서(방송통신기자재등의 적합등록 필증)제품
- 구조물 외 배관배선 매립 설치 포함

- LED 컨트롤러

○ 전자교탁 시스템(WS-SD24 이상)

- 통합형 컨트롤러, 모니터, 유선/구즈넥 마이크, HDMI 매트리스,              HDMI 플레이트

- 전자교탁 PC(LG전자 B80LV 이상)

○ 50인치급 사이니지 모니터

- LG전자 고해상(UHD)이상, 전자교탁 컨트롤러 제어 호환

○ 22인치 안내 모니터(PF2210IPS 이상)

- FHD 이상, 전자교탁 컨트롤러 제어 호환

나. 음향시스템 설치

○ 디지털 리더던트 유선회의 시스템(21석 기준)

- 메인컨트롤러, 의장용 유닛, 의원용 유닛, 구즈넥 마이크로폰 등

○ 무선마이크 시스템, 스피커, 오디오 앰프, 랙 장착용 오디오 믹서,
랙 시스템, 전원공급장치

다. 기타 정보통신 공사

○ 기존 AV장비, 배관배선 재 사용이 가능하도록 해체

○ 세미나실 내 유,무선 네트워크 케이블 재설치 및 수구 교체 포함

4. 사업 참가조건

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 경쟁 입찰 참가자격을 갖춘 업체

나. 정보통신공사업법에 의한 정보통신공사업 면허를 소지한 업체

다. 입찰공고일 기준 사업자등록증상의 본점 소재지가 수도권(서울,경기, 인천) 지역인 업체

라. 계약시 제조사 정품공급 증명서 및 기술지원 확약서 제출 가능한 업체

마. 납품, 설치, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능한 업체 (자사 소속 전문 기술인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 등 불가

5. 사업기간 : 2026년 2월 20일(금) 이전 설치완료(사용자 교육 및 검수포함) 필수

※ 시공 가능기간 : 2026년 2월 중 인테리어 벽면 설치 완료시

6. 사업예산 : 칠천만원(70,000,000원/VAT 포함)이내

Ⅱ. 세부 과업 내용

1. 과업 개요

가. 과업 유형 : 영상시스템 및 음향시스템 설치

나. 과업 내용

1) 전광판 고정용 프레임 구조물 및 실내용 LED 전광판 설치

2) LED 전광판 운용을 위해 필요한 전기·통신 배관배선 설치

3) LED 전광판 제어콘트롤러 및 소프트웨어 프로그램 설치

4) 전자교탁을 활용한 제어부 구축

5) 음향 시스템 구축 및 영상시스템 연동

6) 기존 정보통신설비 재사용 해체

다. 위치 : 한국항공대학교 본관 2층 대회의실

2. 설치 계획

가. 설치개요

- 구매 품목 : LED 풀컬러 전광판 1식, 전자교탁 시스템 1식

- 화면 크기 : 약 4,480mm(가로) × 1,920mm(세로)

- KC인증서(방송통신기자재등의 적합등록 필증)제품

- 기기 사양

1) 품명 : 모듈형 LED

* 전광판 밝기 : 600cd/㎡ 이상

* LED Panel Dimensions : (W)320 x (H)480 x (D)70mm

2) 품명 : 전자교탁 시스템

* 장비규격 참조

- 설치 장소

1) LED 전광판 : 세미나실 전면부

2) 제어부 : 전자교탁 내부 및 하부장 컨트롤 장비 Rack

나. 화면설치 및 구성

- 화면 구성은 제어 콘트롤러 입출력 단자 활용 및 프로그램 제어

- LED전광판은 화면분할 구성 운용될 수 있어야 함

1) [예시1] 좌우 실시간 영상신호 및 중앙 프레젠테이션 신호 송출

2) [예시2] 좌우 식순 이미지 신호 및 중앙 프레젠테이션 신호 송출

다. 제어부 설치

- 전자교탁을 포함 공급하여 전자교탁 내부 멀티미디어 콘트롤러와 상단 콘트롤 터치스크린, 측면 입출력 단자, 매립 모니터와 구즈넥 마이크를 LED 전광판 및 제어콘트롤러와 연동되도록 하여 제어부로 활용

- LED 전광판 운용 프로그램 설치 및 라이센스 확보

3. 상세 내용

가. 상세설명 및 장비규격

분류	실내용 LED 전광판, AV 장비 설치 및 운용 소프트웨어
상세설명	가. 전광판 고정용 프레임 구조물 설치 1) 세미나실 전면 표면에 적합한 형상으로 설계 및 제작 2) LED 전광판 모듈의 정비가 용이하도록 함 - 밀폐형 자체 방열 기능을 가지며, 현장에서 조립 가능한 알루미늄 성형 사출타입 프레임을 이용한 경량화로 시공 3) 다수의 사용자 소요가 많으므로 품질 및 내구성 강화 4) 미관상의 문제가 없도록 하기 위해 디자인 및 색상 고려 5) 배선 및 구조물은 눈에 띄지 않도록 마감 처리 6) LED 전광판 구조물은 견고하고 부식이 발생치 않도록 처리 나. 실내용 LED 전광판 1) 실내 환경에서 정상적으로 운용 가능한 사양의 LED 전광판 2) LED 소자, 모듈은 KS 또는 JIS 규격품으로서 시중의 최상품을 사용하여 장기적인 신뢰성과 정상운용을 보장 - DRIVE BOARD간의 DATA를 전송하기 위한 DATA CABLE의 결선은 탈착을 위하여 커넥터를 사용 - 모듈(혹은 픽셀)은 LED 자동 삽입기로 제작하여 사람이 수동으로 삽입할 경우 발생하는 편심(경사도) 및 오삽입을 막고 정전기 발생으로 인한 소자의 소손을 최대한 방지할 수 있어야 함 3) 유지보수를 위한 예비부품(LED 모듈, 수신카드, 전원공급장치 등)을 구비 다. 전자교탁을 활용한 제어부 구성 및 설치 1) LED 전광판 제어 콘트롤러 및 소프트웨어 설치 - LED 컨트롤러 제어 시스템 장비는 전자교탁 내부에 설치하며 소프트웨어는 전자교탁 내 PC 활용하여 설치 - 신규 전자교탁 납품 및 설치 포함 2) 전자교탁 내부 장치들과 시스템을 전광판 제어 콘트롤러와 연동하여 전광판에 영상송출, 프레젠테이션 슬라이드 쇼 재생, PC 화면 송출 등의 기능 운용 보장 3) 제어콘트롤러와 PC를 통한 직관적인 LED 전광판 제어 가능 4) 전자교탁 내부에 LED 제어콘트롤러를 설치 및 연동하여 종합 시스템 활용 5) 운용PC 외 다른 장비(노트북, 모바일기기)의 화면을 실시간으로 공유하며, 선택 장비의 화면을 다른 장비의 화면과 공유하여 LED 화면에 송출되어야 함 * 분할송출 예시 : LED전광판에는 프레젠테이션 신호 송출, 보조·추가 모니터에는 식순 송출 * 사용 편의성 확보를 위하여 전자교탁 통합제어컨트롤러를 이용해 보조·추가 모니터 화면 동시·분할 송출 제어할 수 있도록 구성하여야 함 (단순히 LED전광판 컨트롤러에서 제어하는 방식 불가) 라. 전자교탁 공급 및 설치 1) 신규 전자교탁 납품을 포함하며 무대부 하단 우측(상수)에 설치 및 마감 처리, 작동여부 확인 2) LED 전광판 제어 콘트롤러 및 소프트웨어 설치 및 연동 마. 전기·통신 장비 및 배관배선 설치 1) 케이블 및 매립마감 처리로 외부로 노출되지 않도록 설치하며, 내구성이 강하여 장기적으로 안정성을 보장하여야 함 2) 제어컨트롤러에서 사용자가 쉽게 전원을 ON/OFF하고 장비를 운용할 수 있어야 함 3) 장비는 정품을 인증한 제품으로 납품하며, 기술 및 A/S 지원에 필요한 서류를 제출 4) LED 전광판 운용에 필요한 전원공급을 위한 작업 포함 - 전력용량, 분전함 위치 등 전기공급 필요사항 사전 현장확인하여 반영 바. A/S 보증 기간 : 2년 - 전광판 고정용 프레임 구조물, 실내용 LED 전광판, 전기·통신 배관배선 설치, PC, 운용 소프트웨어, 전자교탁 설치, 인테리어 자재·시공 등 구매·설치내역 일체 사. 기타사항 - 납품·설치 완료 직후 사용자 교육 실시 - 세미나실 운영 현장 기술지원 및 교육 가능해야 함 - 위 교육 및 현장 기술지원 외에 사용자 교육 추가 2회 이상 (대학 지정일시)
장비규격	1. 실내용 LED 전광판 - 픽셀 피치 : 1.8mm - 표출면 크기: (W)4,480 x (H)1,920mm - LED 타입 : SMD 3 in 1 - 캐비닛 크기 : (W) 320~480mm x (H) 480mm (구조물 간격 조정) (D) 50mm 이내 (벽면 매립 깊이) - 캐비닛 타입 : Flat / AL Diecasting - 휘도 : 600cd/m² 이상 - 방진/방염 : IP30 이상의 등급, BS476 CLASS 1 이상의 등급으로 실내 환경에서의 방진/방염 가능 보장 - 색온도 : 2000K ~ 9500K - 주사율 (Hz) : 3,840Hz - 시야각(수평/수직) : H: 160° / V: 140° 이상 - 입력전압 : 110-220VAC, 50/60Hz - 정격 소비전력(캐비닛) ≥120W - 작동온도/습도 : -10℃~40℃ / 10~90%RH - 해상도 : FHD(1080P) - LED 제어콘트롤러 및 구조물, 배관배선 설치 포함 - 케이블 연결타입이 아닌 Hub연결 방식 - 전면유지보수 가능 제품 - KS 또는 JIS 규격품 사용, 규격품이 없을 시 시중 최상품 사용 - 제조사 정품공급 및 기술지원 확약서, KC인증서류 제출 2. 제어부 (운용 소프트웨어 포함) - 제어콘트롤러를 연결하여 유선 또는 무선 네트워크를 통해 화면 분할을 제어 및 자율적으로 구성 가능 - 입/출력 단자 10개 이상(SDI, HDMI, DVI, USB, LAN 등 다중 입출력 포트 구비, 단자별 최소 1개 이상 지원) - 화면 분할 구성 최소 3개 이상 - 계약자가 공급하는 전자교탁을 활용하여 제어부 총 시스템을 구축 - 전자교탁 통합컨트롤러 232,485 통신제어를 통해 LED제어 컨트롤러의 전원 및 입출력 변환이 가능해야 함 ※ 운용 소프트웨어 - 지원환경 : Win7 이상, Android6.0 이상 - 기본구성 : 운용 PC 외 디바이스 장비 (노트북, 모바일) 지원 - 양방향 화면공유 시스템으로 LED SCREEN 화면 송출 - 접속된 디바이스 장비를 원격 가능 - 3개 이상 화면공유 및 개별화면 공유 - 소프트웨어 라이선스 포함 (영구 버전: 추가 구독료·유지보수비 없을 것) - 제조사 정품공급 및 기술지원 확약서 제출 3. 전자교탁 - 상판 개폐방식 : 슬라이딩 레일 개폐방식 - 소재 : STEEL (안전성을 고려하여 ABS 또는 사출, 멜라민 등 제외) 상부 : STEEL 상판 도장 및 열처리 마감, 시야각 10~15° 하부 : STEEL 분체도장 및 열처리 - 색상 : 아이보리 - AV 단자대 : 외부기기 연결을 위한 측면 단자대 (LAN, HDMI, 3.5 스테레오잭, 전원 콘센트 1구) - USB PORT : 휴대용 USB메모리 사용을 위해 전자교탁 상부에 USB 2 port 이상 필수 - 24인치 LED 모니터 : 해상도 1920 x 1080 (FHD) : 모니터 각도 조절 수동제어(0°~90°) (불량수리 조치가 힘든 전동각도 및 반자동 각도 제품 제외) - 통합형 컨트롤러 : 7인치 터치패널 : 영상 분배 및 변환제어, LED스크린 제어 : LED제어부와 연동하여 입력신호 및 전원제어가 가능해야 함 : 컨트롤러의 출력해상도는 4K(UHD)를 지원해야 함 : HDMI 입력 4IN, 출력 4OUT 필수 / PC 전원 제어 포함 : 통신제어부 RS-232, 485 2EA 이상 : 노트북 및 외부입력 사용을 위한 외부입력 변환 포함(HDMI 단자 연결 시 영상 및 음향 연동) - 통합형컨트롤러 자동관리 기능 시스템 (장비 전원 자동OFF 시스템) : 자동으로 설정된 시간에 PC, LED전광판 전원, 제어장비 OFF 기능 : 터치패널에서 실시간 설정이 가능해야 함 - HDMI 신규 설치 및 LED 스크린 제어 컨트롤러 연동 및 설치 포함 - 도어락 적용으로 분실 및 장비 훼손방지 (전면부 타공으로 함체가 잠겨있어도 PC 사용가능) - 데스크탑 PC 및 노트북을 활용하여 화면 송출 필수 - 안정성을 고려하여 슬라이드 내하중 100kg 이상 하중시험 테스트 통과한 제품이어야 함 (KCL 시험성적서 제출) - 제조사 정품공급 및 기술지원 확약서 제출 - 전자교탁 내부 : 19인치랙 표준규격 - 전자교탁 내 PC * CPU i5-14세대, RAM 16GB, SSD 512GB 이상 * 제조사 삼성, LG, DELL, HP 중 완제품에 한함 (구성변경상품 불가) * 유선 외에 무선 네트워크도 사용 지원해야 함 - 전자교탁은 동등 이상의 규격, 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함 (개별물품 조립구성품 불가) - 멀티미디어 콘트롤러, 모니터, 구즈넥 마이크, 순차전원공급기 등 부대품 일체 포함 - 전자교탁의 사양 외에도 색상, 재질, 디자인 등이 설치장소와 미관상 조화되지 않는 제품을 제안할 경우 납품을 거부할 수 있음 (사전 확인받을 것) 4. 전광판 배관배선 - 전기·통신케이블 & 영상신호케이블 : LS전선 이상 - 사전 자재승인 요청서, KS/친환경/방염 보증서, 규격서(동등 이상 증빙) 제출 5. 전광판 구조물 제작설치 - 전광판 고정 프레임 구조물 - 잡철물 제작설치 - LED 테두리 함체 마감 6. LED 전광판 예비품 - LED Module : 50개 이상 - Receive Card & Hub Board : 10개 이상 - Power Supply : 10 PCS 이상 - S.M.P.S (LED용) : 10개 이상 - Maintenance Tool : 1개 이상 - LED Driver IC : 300개 이상 - LED Lamp : 800 PCS 이상 ※ 예비품은 본품 납품과 동시에 대학으로 전량 납품하여 대학에서 보관함을 원칙으로 함 7. 음향장비 o 디지털 리더던트 유선회의 시스템 - 메인컨트롤러 - 마이크 연장케이블 KHY-5C/20 포함 - 의장용 유닛 - 의원용 유닛 - 구즈넥 마이크로폰 - 회의용스탠드유닛On/Off 제어가능 - 발언시마이크On과동시에카메라추적기능 - 무선마이크 시스템 (2CH HAND) [행사용 외 이동식으로 사용 (사회자 및 주최자, 추가 참여자 사용)] - 스피커 (4EA) - 오디오 앰프 600W - 랙장착용 오디오 믹서 12ch - 랙시스템 - 전원공급장치 8. 기타사항 - LED Display 설치에 관한 구조물 자재 및 시공 포함 * LED 전원공급 및 통신배선 등 부대환경 일체 반영되어야 함 (직접 현장확인 필수) - LED 전광판 테두리 인테리어는 사전 협의를 통해 진행 * 시공벽면 과 설치화면 마감작업 필요 (매립마감, 합판보강, 도장, 시트, 테두리몰딩 등) * 기존 시설물을 손상하지 않고 미관을 해치지 않도록 벽면과 조화롭게 인테리어 마감되어야 함 * 낙찰 직후 설치시안 및 계획도면 제시하며 대학 승인 후 시공 (설치시안은 현장 실제사진을 바탕으로 컴퓨터그래픽(CG)으로 작성하여 제시하여야 함) * 모든 인테리어 자재는 사전 감독부서 자재승인을 받아야 함 - 사전 자재승인 요청서, KS/친환경/방염 보증서, 규격서(동등 이상 증빙) 제출 - 시트지 등 건축자재는 반드시 방염제품일 것 * 수평·수직 무늬 불일치, 이음부 이격·개구, 절단각 미정합, 시트지 기포·주름 등 시공 품질미달 발생시 경미한 하자여도 검수 일체 불가 (기한 내 전면 재시공)

나. 주요 과업지시 사항

○ 설치 착수 전 사전 조사를 실시하여 설치 계획도 작성 후 승인 받을 것

○ 다른 층 및 인근 구조물에 지장이 없도록 설치 (소음 및 먼지 등 대책)

- 먼지비산 방지 및 기존시설 훼손방지를 위한 보양, 청소 등

○ 모든 자재는 사전 감독부서 자재승인을 받아야 하며, KS, 친환경인증, 방염인증 제품(인증항목 해당시) 및 대학 요구규격 동등 이상 제품으로 설치

- 사전 자재승인 요청서, KS/친환경/방염 보증서, 규격서(동등 이상 증빙) 제출

- 「전파법」 제58조의2 제3항에 따라 등록된 방송통신기자재 적합등록 필증제출 가능한 제품이여야 함 (KC인증서류 제출)

- 규격사양서 내용 중 각 제품에 기본사양이 제거되어서는 안 되며, 추가 변경 사양인 경우는 같은 회사의 제품이어야 함

○ 시방서와 관련하여 명시되지 않은 그밖의 사항은 관련 공종 표준시방서를 준용함

다. 산출내역 작성시 참고사항

○ 반드시 현장방문하여 설치 범위 상세확인 후 견적 제출

- 수요부서에 사전 전화 협의 후 현장방문하며, 부서 방문확인 필수

- 자재 및 물량은 반드시 직접 현장확인하여 반영할 것

* 전원공급, 통신배선, 부대 기자재 설치·운용공간 및 그 밖에 설치에 필요한 환경 일체 반영

- 이로 인해 견적·계약시 발생하는 문제는 제출자·계약자에게 책임이 있음

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인날인받은 과업내용 현장확인서(지정 서식)를 반드시 업로드해야 함 (미업로드 또는 확인날인 누락시 낙찰배제)

현장	본관 2층 세미나실
사업부서	산학협력단 WINGS추진팀	본관 2층 기획처	02-2075-0659
현장확인	시설관리팀	본관 103호	02-300-0382

○ 본 설명자료 및 첨부파일에 제시된 요구자재·규격 일체 반드시 확인하여 견적

- 모든 자재는 KS/친환경/방염 및 대학 요구규격 동등 이상 제품 사용

○ 본 설명자료 및 첨부파일은 참고용으로, 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정하였음

- 대학의 제안요청 목적·취지 및 내역을 사전에 충분히 파악하여 대학이 사업목적을 완전하게 달성할 수 있어야 하며, 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리운영상 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함

- 현장확인 후 시공방식, 자재, 물량 등 내역 확인하여 불일치·누락 등의 사항은 상호 보완하여 모두 시공내역에 포함하여야 함 (자재·물량 임의 하향·축소 불가)

- 누락된 내용이라 할지라도 사업목적을 달성하기 위하여 구조, 기능, 미관상 당연히 시공해야 할 사항은 포함되어야 함 (현장상황에 맞게 추가비용 없이 시공)

- 설명자료, 첨부파일, 현장간 내용이 상이한 경우나 각각의 내용 중 표현이 불일치하고 불명확한 경우에는 입찰일 전 이의를 제기하여 명확한 공사방법을 제시받아야 하며 이의 제기 없이 공사 중 발생한 사항에 대해서는 대학의 결정에 따른 사양, 방법으로 공사비 증가 없이 시공하여야 함

- 이로 인한 설계변경은 없음

○ 고용·산재보험료, 산업안전보건관리비 등 필요 법정경비 반영

○ 출입차량 주차비용 반영 (1일 3,000원 / 1개월 15,000원)

○ 투찰시 견적서 및 산출내역서 반드시 첨부

- 산출내역서는 공고 자료를 참조하여 내역을 상세하게 구분해 작성하며 견적서와 합본하여 1개 파일로 업로드

※ 공고자료에 제시된 예산금액에 단순 비율 적용하여 공사비 산출시 금전적 손해가 발생될 수 있으니 참고만 하시기 바라며, 반드시 설계도서↔공내역서↔현장 확인 후 상호 보완하여 산출

라. 주요 계약사항

○ 계약후 20일 이내 완료(2026년 2월 20일 이전)하여야 하며, 착공일은 해당공간 운영에 지장이 없는 일정으로 하여 사업부서와 별도 협의

○ “중대재해 처벌등에 관한 법률”에 의한 안전·보건 관리의무 준수

- 고용·산재보험 등 현장명 가입

- 계약시 안전관리 활동이 반영된 “안전보건 관리계획서” 작성 제출

- 안전보건 체크리스트, 추락사고 예방체크리스트, 안전작업 허가서 작성 제출 등

- 계약자는 과업내용, 현장여건 등을 확인하여 안전·보건 확보에 필요한 조치를 이행해야 함

- 우리 대학은 안전·보건 관리의무 준수여부에 대한 평가·점검 실시 및 보완요구를 할 수 있으며, 계약자는 이에 응해야 함

○ 선금은 없으며 설치 및 검수 완료시 100% 지급 (검수 완료 후 4주 내)

○ 물가 상승률에 의한 계약금액의 조정은 없음

○ 하자보수이행기간은 2년으로 함

○ 계약체결시 주요 장비에 대한 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원 확약서 제출

4. 시방서

가. 일반사항

1) 설계 및 제작설치에 대한 모든 사항은 감독관의 사전 승인을 득한 후 제작설치에 임해야 한다.

2) 제작 설치에 사용되는 모든 자재는 KS 또는 JIS 규격품을 사용하여야 하며 규격품이 없을 경우에는 시중의 최상품을 사용 한다.

3) 각종 장치는 열, 진동, 부식에 대비한 충분한 설비를 갖추어야 하며, 긴급 상황 발생 시 신속히 대처할 수 있도록 임의의 조작이 가능하도록 시스템을 설치 한다.

나. 장비 기획, 설계, 배치, 설치

1) 규격서에 제시된 장비와 동일 또는 상위 사양의 장비만 제시

2) 구조물을 사용한 실내용 LED 전광판 설치 방안 제시

3)  LED 전광판과 제어 콘트롤러, 전자교탁 간 전기·통신 배관배선 설치

4) 하이엔드급 최신 규격 납품 및 설치

5) 장비 설치 및 해체의 용이성, 사용자의 안전을 고려한 제품 선정

다. 개별 공간 운영 및 유지보수 방안

1) 운영 유지보수 계획 및 이용 활성화 방안 제안

2) 관리자 운영 매뉴얼 제작 및 운영 교육 실시, 이용자용 안내 브로슈어 제작

3) 운영 중 발생하는 장비 및 시설 등에 발생하는 오동작, 파손 등에 즉시 대응할 수 있는 지원 체계 및 방안 제시

라. LED 전광판 구조물

1) 구조물은 항공우주센터 비전홀 전면 마감재와 동일 색상으로 하나 보다 좋은 디자인 등을 제시, 승인을 득한 후 제작

2) LED 전광판 내부에 장착되는 각종 장치의 착탈이 용이하도록 하고 외부의 압력에 의해 장치가 탈락이 발생치 않도록 제작

3) LED 전광판 내부에 일정 온도 유지를 위한 충분한 환기가 가능해도록 함

4) LED 전광판 구조물은 안정성 확보하여 견고히 부착

5) LED 전광판 구조물의 외형에 따른 부착장치의 탈락이 발생치 않도록 함. 만약 사고 발생 시 모든 책임 및 보상은 설치자가 책임진다.

6) 설치 현장 운반 시 도장부분의 손상이 발생치 않도록 조치를 취하고 손상 시에는 원상태로 복구

7) LED 전광판 구조물의 내 외부는 재질은 스틸로 하고 방청처리 후 지정 색으로 본체 도장하여 부식이 발생치 않도록 함

8) LED 전광판 내부의 각종 장치는 스프링 와샤를 삽입하여 진동에 의한 풀림이 없도록 함

마. LED 소자

1) LED 소자는 최신의 제품으로 Flip-Chip COB(Chip On Board) type을 사용하여 제작하여야 하며 LED픽셀의 안정성을 위해 3개월 이내에 생산된 소자 제품을 적용해야 함

2) 전광판의 중요 부분인 표출소자는 LED 업계의 선두적 역할에 있고 제품화 실적이 풍부한 제조사 제품을 선정하여 설계 제작

3) 발광특성 및 휘도특성상의 최상의 조건을 부여하기 위하여 표시소자는 제작 당시 생산품을 기준으로 제품을 사용

4) 표시소자는 색상차이(COLOR-UNBALANCE)를 최소화하고, 색상의 균일도를 극대화 할 수 있도록 적색, 녹색, 청색 LED 각 생상에 대하여 동일 RANK를 사용하여야 하며 흰색색상 표출시 생상 왜곡현상이 없어야 암

바. LED 모듈

1) 표출 면의 MODULE은 균일성 및 PIXEL의 간격을 일정하게 제작하여 전광판 표출에 왜곡 및 접촉 불량이 발생하지 않도록 제작

2) 표시부의 MODULE은 견고하고 무게가 가벼워 구조설계 및 설치가 용이하고 현장 여건상 분진으로부터 강한 구조로 함

3) 표시부의 MODULE은 주변시설물 등에 전파간섭 영향이 초래되지 않도록 간섭이 적은 모듈을 사용

4) MODULE은 LED 표시면과 구동부가 한 장의 PCB에 집적되고 일체화된 견고한 TYPE으로 제작하여 접촉 불량 등의 장애를 최소화

5) MODULE의 구동방식은 각 LED MODULE 별 휘도 및 색상의 보정기능을 내장하여 완벽한 색상재현이 가능하도록 구성

사. 전광판 제어

1) 컨트롤러 및 전원공급장치 운영자 장치와 표시부 모듈(Full Color), 모듈을 취부 할 수 있도록 제작된 함체를 고정하는 구조물을 포함한 완제품으로서 대학 대내외 행사 및 강연, 시연회 등 다양한 프레젠테이션 환경에서 다목적으로 활용

2) 제어 콘트롤러는 표출 화면을 색보정 고화질로 처리하는 메인 시스템으로서 영상화면 전체를 표출 할 수 있도록 형성

3) 전자교탁을 제어 콘트롤 타워로 구축하여 제어 환경 구축 및 전자교탁 시스템을 연동하여 사용할 수 있도록 구성

아. 전원 제어

1) 전원공급 장치는 충분한 용량으로 설계되어야 하며 전원공급은 3상 교류전원을 정류하여 양질의 직류전원을 소자 및 회로에 공급하고 고장 발생시 전광판 표출에 문제가 발생치 않도록 함

2) POWER REMOTE CONTROL SYSTEM을 설치하여 전광판의 전원을 관리실에서 SYSTEM을 ON/OFF 하도록 함

자. 내부설치

1) LED 전광판과 관리실간의 배선은 충분한 용량의 절연특성이 우수한 전선을 사용하여 동작에 영향을 주지 않아야 하고, 분기 또는 접속은 분전함, FULL BOX, OUTLET BOX 또는 JOINT BOX 안에서 함

2) 배선은 전기설비기술기준, 내선규정 및 소방 설비의 설치, 유지 및 위험물 제조 등 시설의 기준 등에 관한 규칙 등을 준수하여 설치

3) 내부에 열 방출을 위한 시설을 하여 열 및 습기로 인한 시스템 장애가 없도록 환기설계로 제작

4) 노출되는 모든 BOLT, NUT류는 스테인레스강을 사용하여 부식이 발생치 않도록 함

5. 기타 고려 사항

가. 상기 과업 내용으로 명시되어 있지 않으나, 공간 구축 및 운영을 위해

필수적인 장비나 서비스의 경우 “계약 상대자”가 지원하여야 함

나. 사업의 취지를 충분히 숙지한 후 제안서 내용과 한국항공대학교와의

추가 협의한 사항을 토대로 체험 시설을 구축해야 함

다. 과업 수행 중 불가피한 사유 발생 시 사유가 명확한 경우, 한국항공대

학교는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업 내용을 변경할

수 있음. 또한, 한국항공대학교는 과업 내에서 세부항목에 명시되지

않은 추가 과업을 요청할 수 있으며 상호협의를 거쳐 추가할 수 있음

라. 모든 체험 관련 자료의 확보 및 제안내용 등이 특허권, 저작권 및

기타 제3자의 권리 대상 등 배타적인 권리와 관련되었을 경우 한국항

공대대학교에 문제가 되지 않도록 조치하여야 하며, 분쟁 발생 시

“계약상대자”가 일체의 책임을 져야 함

마. 과업은 공간 기획 및 설계, 장비 및 시설 구축, 운영, 유지보수 등 체험 교육 환경 구축에 관한 전 과정을 포함하여 제안

바. 하자담보책임기간(무상)은 하드웨어 및 소프트웨어 2년으로 함

※ 구매·계약 조건

1. 규    격

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

o 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증해야 함

- 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 상기 품목은 제조사에서 공급되는 정품이어야 하며, 이를 증명할 수 있도록 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원(A/S) 확약서를 제출해야 함

- 납품하는 모든 물품은 검사기관의 검사필증을 부착하고 제품명, 모델명, 제조번호, 시리얼번호, 제조사, 판매자, 제조사 A/S연락처 등이 외부에 표시된 제조사 정품이어야 함

- 정품이 아닌 것으로 확인될 경우 납품 후 또는 대금지급 후라도 계약을 취소함

o 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함

- 납품하는 모든 품목은 미개봉 정품이어야 함

- 물품 이외에 부대장비, 부속품, 자재 등 일체도 완제품·순정품·신품으로 공급해야 함

o 모든 물품은 납품일 기준 최근 3개월 이내 제조 및 출고된 최신제품이어야 함

o 모든 물품은 입찰공고일을 기준으로 제조사가 단종 또는 단종예정인 기종이어서는 아니됨

o 본 규격서에 포함되어 있지 않을지라도 기본 기능과 성능 유지, 물품 설치에 필요한 사항 또는 납품·설치·운용·유지 과정에서 불가피하거나 당연히 시행해야 할 사항은 계약에 포함된 것으로 봄

2. 납품 및 설치

o 입찰자는 수요부서를 통해 물품 운영 및 설치에 필요한 제반사항을 숙지한 후 입찰에 참가

o 납품·설치 전, 해당 장소에 대한 사전 현장점검을 실시해야 함

o 설치 전 건축, 기계설비, 전기, 통신 시설 검토 및 대학 관련부서와의 충분한 협의를 통해 설치에 완벽을 기해야 함

o 계약자는 대학 지정 장소로의 물품 운송 및 설치에 책임을 짐 (비용부담 포함)

o 계약물품 일체는 일괄 납품·설치하여야 함

o 대학 기 보유 장비 및 기 구축 환경과 상호 연동되어 정상작동해야 함

- 대학의 목적수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 안정성, 시스템간 호환성 및 연계성을 갖추어야 하며, 계약자의 책임하에 관련업체와 긴밀히 협력하여 안정화 작업을 적극 지원

- 기 보유 장비 및 기 구축 환경과의 상호연동을 위하여 계약물품, 기 보유 장비 및 기 구축 환경을 변경할 필요가 있을 시에는 대학의 사전 승인을 득한 후 계약자의 책임하에 조치해야 함

o 계약물품 운용에 필요한 전기·통신 부자재의 공급 및 설치, 환경정리를 포함

- 기존 시설물을 손상하지 않고 미관을 해치지 않는 범위에서 수요부서 운영 및 사용에 불편함이 없도록 설치

- 자재는 대학에서 인정하는 규격 이상을 사용함

- 최종 설치안은 계약 후 대학과 협의하여 진행 (계약금액 추가 없음)

- 폐기물은 한곳으로 모아 계약자의 비용부담 및 책임하에 배출

o 기자재 반입·반출시 대학의 사전 승인을 받아야 함

o 납품일정, 설치계획 및 검수일정은 사전에 대학과 협의

- 납품·설치는 대학의 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하여 작업

o 납품·설치 중 계약물품이 손상될 우려가 있을 때에는 계약자는 필요한 방지책을 강구해야 하며, 피해발생시 응급조치를 취하고 계약자의 부담 및 책임하에 원상복구해야 함

o 납품·설치시 또는 현장시험시 대학의 시설, 부대설비에 영향을 주지 않아야 하며 부주의 등으로 시설, 부대설비를 손상시켰을 경우 계약자의 비용으로 즉각 원상복구해야 함

o 납품과 설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 계약자가 부담하며, 대학의 구매 목적을 달성하기 위하여 세부규격에 명시된 품목 외에 추가적인 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용이 이미 포함된 것으로 봄

o 납품·설치와 관련하여 위 규격에 명시되지 않은 사항은 대학의 의견을 우선으로 반영

o 「중대재해 처벌등에 관한 법률」 등에 따른 현장 안전·보건 관리의무 준수

3. 품질보증 및 기술지원

o 입찰자는 물품에 대한 납품, 설치, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능해야 함 (자사 소속 전문 기술인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 계약자는 계약상의 모든 기능을 100% 보장해야 함

- 적합한 기술자에 의한 설치 및 시험가동을 거쳐 성능이 보증되어야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

- 시험가동에서 발견되는 오류·결함이나 불합리한 문제점에 대해 계약자는 정상가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 대학이 수정 및 보완을 요구하면 이를 전면 수용해야 함

- 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 계약자는 카탈로그, 시험성적서, 그 밖의 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통해 이를 입증해야 함

- 대학이 요구하면 제조사의 검사원의 입회 아래 제조사의 정품유무 정밀검사를 실시하고 검사 후 산출물(Inspection Marking)을 제출해야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

o 검수 과정에서 규격·기능 미달, 파손, 가동상 문제로 인한 물품 운용 불가 등의 하자가 확인될 경우 수리는 허용되지 않으며 동일 사양 이상의 신규제품으로 교체해야 함

- 검수 결과, 계약조건을 충족·이행하지 못하는 것으로 최종 판단될 경우 계약자는 납품·설치한 모든 물품을 회수·철거하고 시설을 원상복구해야 하며 그 비용은 계약자의 부담으로 함

o 검수 후 입찰 공고문에 명시된 기간 이상 무상 A/S(하자·유지 보수)해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애 발생 통보시 24시간 이내에 현장방문 후 A/S에 착수하여 정상 가동되도록 해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애로 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하며, 주요 부품을 설치할 때에는 반드시 대학의 감독 아래 진행해야 함

- 무상 A/S기간 중 동일 하자·장애가 3회 이상 발생하여 대학이 요구할 경우 동급 이상의 신규제품으로 교환 조치해야 하며, 장시간 사용 불가 시 동일 기종으로 대체 설치하여 운용에 지장이 없도록 해야 함

- 계약자는 인증기관 또는 제조사에 승인받은 하드웨어와 소프트웨어를 최신 버전 정품으로 공급하며 무상 A/S기간 중 최신 하드웨어의 교체 및 소프트웨어의 버전 업그레이드가 필요한 경우 무상으로 제공

o 기술지원 서비스, 기술이전 및 사용자 교육을 제공해야 함

- 계약자는 숙련된 서비스 엔지니어를 제공해야 하며, 서비스 부품을 적시에 원활히 제공해야 함

- 물품에 대한 사용설명서를 1부 이상 제공하여야 함

- 계약자는 물품 운용 및 경미한 장애 조치 등에 필요한 기술이전을 대학 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 대학이 자체 물품운용 및 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육해야 함

- 향후 대학이 물품 확장, 이설, 교체시 계약자는 이에 적극 지원·협조해야 함

4. 기    타

o 대학의 제안요청 목적·취지 및 내역을 사전에 충분히 파악하여 대학이 사업목적을 완전하게 달성할 수 있어야 함

o 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리운영상 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함

o 계약자는 납품·설치 완료시까지 현장에서 발생하는 안전사고와 도난, 파손, 분실 등에 대한 민․형사상 책임을 지며, 계약자의 고의·과실로 대학 또는 제3자에게 제반 손해를 끼칠 경우 그에 상응한 변상을 해야 함

- 검수 완료 후에라도 납품·설치와 관련하여 계약자의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 대학의 손해는 계약자가 전적으로 변상 조치함

o 본 사업 수행으로 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 위반 등의 문제에 대해 사전에 검토·조치해야 하며, 이로 인한 문제가 발생할 경우 계약자는 모든 책임을 부담함

o 계약자는 대학에 사전승인을 받은 경우를 제외하고는 계약과 관련하여 공동수급 및 하도급을 주어서는 아니됨

o 본 규격서에 명시되지 않은 사항이나 해석의 차이가 있을 경우 대학의 해석을 우선으로 함

- 입찰자가 임의 해석할 수 없으며 반드시 우리 대학에 사전 확인